## Sheet1
广东省建筑施工特种作业人员培训考核站2016年度上半年考核考评情况一览表
序号 | 考核时间 | 考核站名称 | 考核情况 | 师资、考评员 考核情况 | 考核主要存在问题
1 | 2016.6.21 | 深圳市建筑业协会培训中心 | 88.29分（合格） | 师资：余南华 （合格） | 1.脚手架底座垫板使用木夹板，架体转角处脚手板铺设不严，扭力扳手刻度不便读取数值；2.配电箱负荷开关参数和原理图标注数值不符；3、氧气输送管防静电接地与电焊机操作台接地使用同一接地体，使用方式不符合安全要求；4.司索工考核钢丝绳和绳卡材料数量配置不足；5.起重设备安装验收未使用统表，部分验收内容未填写；6.起重设备定期检查与现场不一致；7.换证申请表盖章不规范，考勤签到表未按要求格式；8. 特种作业人员培训费用支出未按协会有关文件作专账处理。
考评员：吴金耀（优秀）
2 | 2016.6.22 | 东莞市建设培训中心 | 89.13分（合格） | 师资：李为军 （合格） | 1.个别开关箱原理图负荷开关参数与实际不符；2.脚手架防护栏杆仅设1道；3.电焊机配电箱箱门锁损坏；4.外用电梯防护棚发霉破损，维保记录维保单位没有盖章；5. 班前检查记录表不符合要求；6. 特种作业人员培训费用支出未按协会有关文件作专账处理。
考评员：乔胜华（合格）
3 | 2016.6.22 | 东莞建筑业协会培训中心 | 88.75分（合格） | 师资：李洪江 （优秀） | 1. 井架物料提升机缆风绳未安装在顶部；2．脚手架防护栏杆仅设1道，开口处未设防护栏杆；3．配电箱负荷开关参数与实际不符，设备开关箱无原理图和巡查记录；4.公示牌字迹不清楚；5.建筑起重机械运行记录未使用省统表；6.复审、换证申请表盖章不规范；7.个别学员资料不齐全，无学员考勤反馈表；8. 建筑焊工公示的收费标准与实际收费有出入。
考评员：龚晓宏（合格）
4 | 2016.6.23 | 广东省建筑机械厂有限公司培训中心 | 92.23分（优秀） | 师资：刘思 （合格） | 1.门式起重机开关箱材质、相线、地线、重复接地装置、电器配置不符合要求，导轨两边未设置隔离护栏或警示标志，未设置考试等候区域标志，两个集装箱门和导轨过于接近，存在安全隐患，安装单位未参于安装验收；2.脚手架端口之字撑安装位置不正确，剪刀撑搭接长度不足；3.建筑电工实操场地配线箱重复接地不规范； 4.塔吊司机实操场地地面吊物落点标识不清；5.部分学员个人信息不齐；6.部分复审、换证申请表不完善，未将学员资料及时归档；7.未设投诉记录表及回复档案资料；8.学员考勤表记录与现实不符；9.班前检查记录表不符合要求；10. 公示的收费标准已更新，但旧的收费标准未撤下；11.特种作业人员培训费用支出未按协会有关文件作专账处理。
考评员：杨楠 （合格）
5 | 2016.6.24 | 广州五羊建设机械有限公司 | 95.11分（优秀） | 师资：郑创斌 （优秀） | 1.塔吊考场附近安装出厂试验机，应加强监控；2.电焊机配电箱原理图与实际不符；3.塔吊引入电缆穿管后出现硬弯；4.起重设备开关箱到设备的电缆架设不整齐，无保护；5.特种作业人员培训费用支出未按协会有关文件作专账处理。
考评员：杨德明（合格）
6 | 2016.7.11 | 珠海市建筑安全职业技能培训学校 | 89. 3分（合格） | 师资：王宏 （优秀） | 1.塔式起重机、施工升降机、物料提升机起重司机实操与江门鹤山建筑机械有限公司签订合作协议，施工升降机笼内无安全梯，物料提升机无限载标志，物料提升机操作室内的照明不足；2. 架子工实操与东莞市建筑业协会签订了考核合作协议，脚手架防护栏杆仅设置一道，开口处未设防护栏杆；3.电箱漏电开关铭牌参数不清；4.总开关箱中的隔离开关和漏电保护器的安装不符合规范要求；5.电线的架设不符合规范要求；6.未依据协会文件对专账管理制度进行变更；
考评员：戴信华 （合格）
7 | 2016.7.12 | 肇庆市建筑安全行业协会 | 89.2分（合格） | 师资：钟锋 （合格） | 1.塔式起重机、施工升降机、物料提升机起重司机实操与江门鹤山机械厂签订合作协议，施工升降机笼内无安全梯，物料提升机无限载标志物料提升机操作室内的照明不足；2. 电线沿墙向下敷设线槽口朝上，无防雨水流入措施；3. 电箱巡查记录不是实测实量数据；4. 建筑桩机工缺少影像资料等；5.未依据协会文件对专账管理制度进行变更；5、施工升降机起重司机授课教师考评合格，信号司索工实操考评员考评合格。
考评员：黄庚月 （合格）
8 | 2016.7.12 | 江门市建筑业协会 | 89.82分（合格） | 师资：余光斌 （合格） | 1.施工升降机笼内无安全梯和限载标志；2.物料提升机无限载标志；3.物料提升机操作室内的照明不足；4.电箱巡查记录不是实测实量数据。5．仪器和工具摆放不规范；6．未依据协会文件对专账管理制度进行变更。
考评员：谭锦泉（优秀）
9 | 2016.7.13 | 茂名市建设培训学校 | 87.2分（合格） | 师资：龙勇云 （合格） | 1. 塔式起重机、施工升降机实操与鹤山建机签订合作协议，施工升降机笼内无安全梯；2. 电箱漏电开关铭牌参数不清；3．架子工示范架安全网设置不符合规范要求；4．未依据协会文件对专账管理制度进行变更；5．个别班教学计划申报表未盖公章；6．继续教育资料工作人员签名不全，未附有档案目录。
考评员：卓新红（合格）
10 | 2016.7.14 | 湛江市建筑职业技术培训中心 | 88.8分（合格） | 师资：王亚献 （合格） | 1.电线向下沿墙敷设线管口无防雨水流入措施;2.分配电箱巡查记录不能反映检查情况;3.电箱电源进出线未安装至电箱底，不符合规范要求;4．未依据协会文件对专账管理制度进行变更；5. 继续教育资料未附有档案目录。
考评员：林海 （合格）
11 | 2016.7.15 | 佛山市思成建设培训中心 | 95.32分（优秀） | 师资：何波华 （合格） | 1．电线向下沿墙敷设线管口朝上，无防雨水流入措施；2．电焊工分配电箱巡查记录不能反映检查情况；3．施工升降机司机实操场地用电存在乱拉乱接现象。
考评员：李业景（优秀）