## Sheet1
2019年度广东省建筑施工特种作业人员培训考核站考核考评情况汇总表
序号 | 考核时间 | 考核站名称 | 考核情况 | 考核主要存在问题 | 建议处理措施
1 | 2019.11.25 | 深圳建筑业协会培训中心 | 基本合格 | 1、塔式起重机警示灯安装不规范； 2、高处作业吊篮无安全锁； 3、施工升降机顶节警示色不鲜明； 4、施工升降机附墙架保养不到位，开口销安装不规范； 5、塔式起重机驾驶室起重性能表张贴不规范； 6、塔式起重机维修资料与现场实物不符； 7、现场监控系统无进行数据终端整合投屏，未对信息网络服务平台定期维护更新。 | 暂停施工升降机司机和高处作业吊篮的实操培训考核业务，对存在的问题进行全面整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
2 | 2019.11.26 | 东莞市建设培训中心 | 优秀 | 1、授课教师互动性欠缺； 2、塔式起重机保养不到位； 3、塔式起重机附墙搭设不规范； 4、施工升降机顶节警示不清晰； 5、管理制度中，组织架构人员配置和岗位职责人员数量不匹配。 | 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
3 | 2019.11.26 | 东莞市建筑业协会培训中心 | 合格 | 1、学员待考区狭窄； 2、电箱分路标识不清晰； 3、氧气瓶放置不规范； 4、管理制度中，培训中心人员岗位职责不完善，个别体检未盖骑缝章。 | 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
4 | 2019.11.27 | 惠州市建筑业协会 | 合格 | 1、施工升降机电箱接线不规范，施工升降机内布线不整齐； 2、施工升降机安全限位未标识，施工升降机顶节标识不清晰； 3、塔式起重机平台杂物多； 4、建筑焊工乙炔房设置不规范； 5、塔式起重机基础螺丝保养不规范； 6、标准电箱无分路标识。 | 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
5 | 2019.11.28 | 佛山市思成建筑培训中心 | 优秀 | 1、电箱无分路标识； 2、塔式起重机平台杂物多，人行道及附墙搭设不规范。 | 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
6 | 2019.11.28 | 佛山市顺德区建设局建设技术培训中心 | 合格 | 1、电箱无分路标识； 2、脚手架搭设无踢脚板； 3、管理制度中组织架构和岗位职责不完善。 | 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
7 | 2019.11.29 | 广东省建筑机械厂 | 合格 | 1、施工升降机安全限位未标识； 2、施工升降机顶节警示色不明显； 3、塔式起重机平台杂物多，实操场地狭窄。 | 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
8 | 2019.12. 2 | 湛江市建设职业技术培训（中心）学校 | 合格 | 1、个别学员体检表相片未盖医院骑缝章； 2、组织架构和岗位职责不完善； 3、授课师资、考评员内部培训资料未归档； 4、司索工考核用的小型吊机卷筒钢丝绳乱绳。 5、 电工示范总箱分路未标识。 | 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
9 | 2019.12.3 | 茂名市建设培训学校 | 合格 | 1、个别学员体检表相片未盖医院骑缝章； 2、个别学员年审资料中的学时证明未按要求填写； 3、未按协会要求进行授课师资、考评员内部培训； 4、组织架构和岗位职责不完善； 5、示范脚手架抛撑、剪刀撑未垫板，安全网未挂检测报告。 6、电工考核中电箱安装摆件配件不齐全，急救考核用的假人未及时进行清洁。 7、示范总配电箱漏电开关参数不符合要求，分路欠标识。 | 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
10 | 2018.12.4 | 江门市建筑业协会 | 优秀 | 1、塔式起重机幅度牌不清，大臂拉杆生锈； 2、电缆用铁线固定，吊斗采用吊带； 3、示范总配电箱未做重复接地； 4、架子工示范架未挂图纸。 | 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
11 | 2019.12.4 | 中山市建筑业协会 | 合格 | 1、公众号缺少电子证书查证链接； 2、未对协会通知、文件进行归档； 3、组织架构和岗位职责不完善； 4、施工升降机开关箱未做重复接地； 5、施工升降机维修门无电气联锁，防雷接地搭接长度不足； 6、总配电箱无重复接地； 7、维保资料欠协会人员签名。 | 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
12 | 2019.12.5 | 珠海市建筑安全职业技能培训学校 | 合格 | 1、个别学员体检表相片未盖医院骑缝章； 2、示范电箱无重复接地，分路无标识。 | 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
13 | 2019.12.5 | 肇庆市建筑安全行业协会 | 基本合格 | 1、个别学员体检表相片未盖医院骑缝章； 2、个别学员资料中的复印件未注明原件存放位置； 3、未对协会通知、文件进行归档； 4、组织架构和岗位职责不完善； 5、示范总配电箱，保护零线断开，分配电箱无配置接线端子； 6、开关箱漏电开关参数标识不清； 7、示范架搭设不规范，剪刀撑设置不规范； 8、焊工、焊机未按照考核标准配置，开关箱未设隔离开关及二次降压保护装置。 | 暂停建筑焊工和建筑架子工的实操培训考核业务，对存在的问题进行全面整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
14 | 2019.12.6 | 广州五羊建设机械有限公司 | 优秀 | 1、个别学员体检表信息不全； 2、个别学员资料中的复印件未注明原件存放位置； 3、未对协会通知、文件进行归档； 4、电工示范电箱颜色不统一，未做重复接地； 5、施工升降机附墙杆有弯曲，公示信息与现场不一致； 6、塔式起重机防雷接地搭接长度不足。 | 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。