## 表一
建筑施工领域安全生产突出问题台账
序号 | 工程名称 | 隐患整改责任单位 | 存在主要问题 | 隐患整改措施 | 整改情况
1 | 江西安兴化工储运有限公司配套化工园区危化品仓储项目 | 江西都天建设工程有限公司 | 消防水池、事故应急池、初鱼池临边防护设施缺失。 | 消防水池、事故应急池、初鱼池临边防护设施已按要求整改。 | 已完成整改
2 | 江西安兴化工储运有限公司配套化工园区危化品仓储项目 | 江西都天建设工程有限公司 | 现场临时用电不规范，二级配电箱未设置防护棚，未做接地，且未设置安全警示标志等。 | 现场临时用电已按要求整改。 | 已完成整改
3 | 龙南市福鑫钢铁有限公司产能置换升级改造项目 | 江西省禹泽建设工程管理有限公司 | 变电站配置楼外架立杆间距过大、架体轻微倾斜、连墙件等加固措施不足、基础不牢靠等问题。 | 变电站配置楼外架立杆间距已按要求整改、连墙件已增加。 | 已完成整改
4 | 龙南市福鑫钢铁有限公司产能置换升级改造项目 | 江西省禹泽建设工程管理有限公司 | 现场临时用电不规范，存在点项目未关闭上锁，电缆拖地、乱拉乱接，且违规对电动车充电。 | 现场临时用电已按规范要求整改。 | 已完成整改
5 | 龙南市福鑫钢铁有限公司产能置换升级改造项目 | 江西省禹泽建设工程管理有限公司 | 部分施工人员未佩戴安全帽，部分曲臂车登高作业人员未佩戴安全绳。 | 部分施工人员已佩戴安全帽并进行安全教育，部分曲臂车登高作业人员已佩戴安全绳。 | 已完成整改
6 | 龙南市福鑫钢铁有限公司产能置换升级改造项目 | 江西省禹泽建设工程管理有限公司 | 部分施工人员未佩戴安全帽，室外高处作业人员未佩戴安全带，未设置生命绳等防护措施。 | 已对未佩戴安全帽工人进行安全教育，并要求立即佩戴安全帽。室外高处作业人员已佩戴安全带。 | 已完成整改
7 | 龙南市福鑫钢铁有限公司产能置换升级改造项目 | 江西省禹泽建设工程管理有限公司 | 建筑临边防护不到位，室内设备洞口未设置防护措施。 | 建筑临边已砌筑，室内设备洞口已设置防护措施。 | 已完成整改
8 | 龙南市福鑫钢铁有限公司产能置换升级改造项目 | 江西省禹泽建设工程管理有限公司 | 外架未按方案搭设外架爬梯，未编制搭设方案，存在连墙件设置不足，抱柱等加固措施缺失，剪刀撑缺失，且架体堆放建筑材料。 | 外架已按方案搭设外架爬梯，已编制搭设方案，连墙件已添加，抱柱等加固措施已添加，剪刀撑已添加，架体堆放建筑材料已清理。 | 已完成整改
9 | 龙南市福鑫钢铁有限公司产能置换升级改造项目 | 江西省禹泽建设工程管理有限公司 | 部分砌体未按施工图纸要求设置构造柱。 | 砌体已按施工图纸要求设置构造柱。 | 已完成整改
10 | 龙南数字集聚区产业园项目一期 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 现场临时用电管理混乱，电箱巡检不正常，地下室电线泡水。 | 现场临时用电管理混乱、电箱巡检不正常、地下室电线泡水已整改。 | 已完成整改
11 | 龙南数字集聚区产业园项目一期 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 悬挑脚手架铆固端压顶钢板螺丝孔过大，部分未榭实。 | 悬挑脚手架铆固端压顶钢板螺丝孔过大已整改，部分未榭实已整改。 | 已完成整改
12 | 龙南数字集聚区产业园项目一期 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 外架与主体结构水平距离大于15cm,未设防护措施。 | 外架与主体结构水平距离大于15cm,已设防护措施。 | 已完成整改
13 | 龙南数字集聚区产业园项目一期 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 地下室后浇带支撑架扫地杆缺失，步横杆自由端过长。 | 地下室后浇带支撑架扫地杆缺失已整改，步横杆自由端过长已整改。 | 已完成整改
14 | 龙南数字集聚区产业园项目一期 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 电动三轮车违规驶入人货梯楼层。 | 已严禁电动三轮车违规驶入人货梯楼层。 | 已完成整改
15 | 龙南数字集聚区产业园项目一期 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 架子工班组未见架子工相关资质证明材料。 | 架子工班组未见架子工相关资质证明材料已按要求整改。 | 已完成整改
16 | 江西安兴化工储运有限公司配套化工园区危化品仓储项目 | 江西都天建设工程有限公司 | 未按要求设置“五牌一图”告示牌。 | 已按要求设置“五牌一图”告示牌。 | 已完成整改
17 | 江西安兴化工储运有限公司配套化工园区危化品仓储项目 | 江西都天建设工程有限公司 | 未制定和落实事故安全隐患内部奖励报告制度。 | 已制定和落实事故安全隐患内部奖励报告制度。 | 已完成整改
18 | 江西安兴化工储运有限公司配套化工园区危化品仓储项目 | 江西都天建设工程有限公司 | 水池钢筋保护层垫块未按规范要求设置和排布。 | 水池钢筋保护层垫块已按规范要求设置和排布。 | 已完成整改
19 | 江西安兴化工储运有限公司配套化工园区危化品仓储项目 | 江西都天建设工程有限公司 | 甲类仓库外脚手架垫板设置不牢靠，部分立杆竖向受力不均衡。 | 甲类仓库外脚手架垫板已按要求整改。 | 已完成整改
20 | 万达广场·泰达城2号地块住宅小区（1#6#楼、门楼1、西区地下室一期） | 江西勋滨建设工程有限公司 | 楼面、地下室顶板、电梯口临边防护部分缺失，部分防护立杆间距过大，横杆对接（间距）过小。 | 楼面、地下室顶板、电梯口临边防护已按要求设置安全防护，防护立杆、横杆对接已按要求整改到位。 | 已完成整改
21 | 万达广场·泰达城2号地块住宅小区（1#6#楼、门楼1、西区地下室一期） | 江西勋滨建设工程有限公司 | 部分施工人员未佩戴安全帽。 | 施工人员已按要求佩戴安全帽。 | 已完成整改
22 | 万达广场·泰达城2号地块住宅小区（1#6#楼、门楼1、西区地下室一期） | 江西勋滨建设工程有限公司 | 施工外架未高出施工作业面一步距。 | 施工外架已按要求搭设。 | 已完成整改
23 | 万达广场·泰达城2号地块住宅小区（1#6#楼、门楼1、西区地下室一期） | 江西勋滨建设工程有限公司 | 6#楼移动式卸料平台限载警示、告知牌缺失或模糊不清。临边防护缺失。型钢固定端U型环处未榭实。U型环压顶板开孔径过大。 | 6#楼移动式卸料平台限载警示、告知牌已经重新张挂。临边防护已设置安全防护。型钢固定端U型环处已榭实。U型环压顶板开孔径已经按要求整改到位。 | 已完成整改
24 | 万达广场·泰达城2号地块住宅小区（1#6#楼、门楼1、西区地下室一期） | 江西勋滨建设工程有限公司 | 楼面水平洞口未防护。 | 楼面水平洞口已设置安全防护。 | 已完成整改
25 | 万达广场·泰达城2号地块住宅小区（1#6#楼、门楼1、西区地下室一期） | 江西勋滨建设工程有限公司 | 安全员只配备了一名，未按规定配备齐。 | 项目已配备两个安全员。 | 已完成整改
26 | 龙南市洪力智能装配科技有限公司物流设备、电梯配件等生产项目 | 江西高科建设有限公司 | 临时围挡查处后，重大事故隐患判定标准、安全生产举报微信小程序、内部奖励制度未重新悬挂。 | 重大事故隐患判定标准、安全生产举报微信小程序、内部奖励制度已重新悬挂。 | 已完成整改
27 | 龙南市洪力智能装配科技有限公司物流设备、电梯配件等生产项目 | 江西高科建设有限公司 | 宿舍楼物料提升机楼层安全门缺失。 | 宿舍楼物料提升机楼层安全门已拆除。 | 已完成整改
28 | 龙南市洪力智能装配科技有限公司物流设备、电梯配件等生产项目 | 江西高科建设有限公司 | 宿舍楼楼梯间安全护栏缺失。 | 宿舍楼楼梯间安全护栏已补设。 | 已完成整改
29 | 龙南市洪力智能装配科技有限公司物流设备、电梯配件等生产项目 | 江西高科建设有限公司 | 外脚手架建筑垃圾未清理，安全网破损。 | 外脚手架已全部拆除。 | 已完成整改
30 | 龙南市洪力智能装配科技有限公司物流设备、电梯配件等生产项目 | 江西高科建设有限公司 | 施工用电：电缆线乱接乱搭，三级用电箱数量不足。 | 电缆线已按要求搭设，三级用电箱数量已增设。 | 已完成整改
31 | 龙南市洪力智能装配科技有限公司物流设备、电梯配件等生产项目 | 江西高科建设有限公司 | 厂房玻璃安装工人登高车作业未戴安全帽安全绳。 | 厂房玻璃安装工人登高车作业已戴安全帽安全绳并进行教育。 | 已完成整改
32 | 龙南市绿色智慧建筑物流园 | 江西省禹泽建设工程管理公司 | 部分工人未戴安全帽。 | 已督促现场工人佩戴安全帽。 | 已完成整改
33 | 龙南市绿色智慧建筑物流园 | 江西省禹泽建设工程管理公司 | 外墙作业吊篮未编制专项施工方案，未组织验收违规使用，安全生命绳设置错误。 | 外墙作业吊篮已拆除。 | 已完成整改
34 | 龙南市绿色智慧建筑物流园 | 江西省禹泽建设工程管理公司 | 电梯洞口无安全防护。 | 电梯洞口已按要求设置安全防护。 | 已完成整改
35 | 龙南市绿色智慧建筑物流园 | 江西省禹泽建设工程管理公司 | 高处作业人员未戴安全带。 | 已督促高处作业人员佩戴安全带。 | 已完成整改
36 | 万达广场·泰达城1号地块二期项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 16#楼阳台临边未采取安全防护措施。 | 已经增加安全防护措施。 | 已完成整改
37 | 万达广场·泰达城1号地块二期项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 12#楼人货梯安全门未及时关闭。 | 对12#楼人货梯司机教育，会及时关闭电梯安全门。 | 已完成整改
38 | 万达广场·泰达城1号地块二期项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 施工现场部分工人未正确佩戴安全帽。 | 对未佩戴安全帽的工人进行安全教育，会正确佩戴安全帽。 | 已完成整改
39 | 万达广场·泰达城1号地块二期项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 10#塔吊未配备司索工。 | 已经配备司索工。 | 已完成整改
40 | 万达广场·泰达城1号地块二期项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 12#楼进出口安全通道防护棚未搭设。 | 12#楼进出口安全通道防护棚已搭设。 | 已完成整改
41 | 万达广场·泰达城1号地块二期项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 15#楼电梯井口临边防护部分缺失。 | 15#楼电梯井口临边防护已整改。 | 已完成整改
42 | 万达广场·泰达城2号地块住宅小区（9#、10#楼）项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 施工现场使用禁止使用的电动三轮车。 | 施工现场已禁止使用的电动三轮车。 | 已完成整改
43 | 万达广场·泰达城2号地块住宅小区（9#、10#楼）项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 10#塔吊未悬挂使用登记公示牌。 | 10#塔吊已悬挂使用登记公示牌。 | 已完成整改
44 | 万达广场·泰达城2号地块住宅小区（9#、10#楼）项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 9#楼人货梯未搭设安全通道防护棚。 | 9#楼人货梯已搭设安全通道防护棚。 | 已完成整改
45 | 万达广场·泰达城2号地块住宅小区（9#、10#楼）项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 施工临时用电不规范，未执行“一机一闸一漏保”要求，未按要求接地。 | 施工临时用电已按规范要求整改到位，已执行“一机一闸一漏保”要求，并按要求接地。 | 已完成整改
46 | 万达广场·泰达城2号地块住宅小区（9#、10#楼）项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 电梯井口、楼梯临边安全防护未按要求落实。 | 电梯井口、楼梯临边安全防护已按要求落实。 | 已完成整改
47 | 万达广场·泰达城2号地块住宅小区（9#、10#楼）项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 脚手架局部连墙件间距过大，部分安全网破损。 | 脚手架局部连墙件间距已按规范要求设置，安全网已更换。 | 已完成整改
48 | 万达广场·泰达城2号地块住宅小区（9#、10#楼）项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 施工现场比较混乱，材料未归类堆放。 | 已加强施工现场管理，材料已归类堆放。 | 已完成整改
49 | 年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目3#后处理车间二、4#戊类车间 | 江苏省建设集团有限公司 | 动火作业举报集中行动的公告未张贴。 | 动火作业举报集中行动的公告已张贴。 | 已完成整改
50 | 年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目3#后处理车间二、4#戊类车间 | 江苏省建设集团有限公司 | 龙南市安全生产责任公示牌未张贴。 | 龙南市安全生产责任公示牌已张贴。 | 已完成整改
51 | 年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目3#后处理车间二、4#戊类车间 | 江苏省建设集团有限公司 | 内部报告奖励制度未张贴。 | 内部报告奖励制度已张贴。 | 已完成整改
52 | 年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目3#后处理车间二、4#戊类车间 | 江苏省建设集团有限公司 | 施工临时用电不规范，配电箱未接地，无巡查记录。 | 施工临时用电已按规范要求设置，配电箱已接地，已完善巡查记录。 | 已完成整改
53 | 博美九仰B1-3 | 广东中伟建设集团有限公司 | 13#楼前地下室顶板建筑材料堆载过多。 | 已按规范要求整理。 | 已完成整改
54 | 博美九仰B1-3 | 广东中伟建设集团有限公司 | 13#首层脚手架部分立杆水平杆弯曲。 | 已按规范要求整改到位。 | 已完成整改
55 | 博美九仰B1-3 | 广东中伟建设集团有限公司 | 施工升降机部分楼层安全门缺失。 | 已安装楼层安全门 | 已完成整改
56 | 博美九仰B1-3 | 广东中伟建设集团有限公司 | 电梯井口、通道口防护拉杆缺失。 | 已经设置安全防护栏杆。 | 已完成整改
57 | 博美九仰B1-3 | 广东中伟建设集团有限公司 | 悬挑型字钢U型螺杆部分螺母未放置垫片，存在单螺帽。 | 已经按规范要求设置，并放置垫片。 | 已完成整改
58 | 博美九仰B1-3 | 广东中伟建设集团有限公司 | 吊装作业存在长短混吊现象。 | 已按要求操作。 | 已完成整改
59 | 万达广场·泰达城2号地块住宅小区（1#6#楼、门楼1、西区地下室一期） | 江西勋滨建设工程有限公司 | 专职安全员未按规定足额配备安全员，未佩戴安全记录仪开展工作。 | 专职安全员已按规定足额配备安全员，已佩戴安全记录仪开展工作。 | 已完成整改
60 | 万达广场·泰达城2号地块住宅小区（1#6#楼、门楼1、西区地下室一期） | 江西勋滨建设工程有限公司 | 6#电梯井口未做临边防护，水平防护未按间隔10m设硬防护。 | 6#电梯井口已做临边防护，水平防护已采用硬板防护。 | 已完成整改
61 | 万达广场·泰达城2号地块住宅小区（1#6#楼、门楼1、西区地下室一期） | 江西勋滨建设工程有限公司 | 移动式卸料平台未按照方案安装，“Z”字钢拉索及安全湾悬空花园板支模架未达养护期提前拆模。 | 移动式卸料平台已按照方案安装，“Z”字钢拉索及安全弯已按要求整改到位。 | 已完成整改
62 | 万达广场·泰达城2号地块住宅小区（1#6#楼、门楼1、西区地下室一期） | 江西勋滨建设工程有限公司 | 外架连塔件未双立杆连接。 | 外架连塔件已采用双立杆连接。 | 已完成整改
63 | 万达广场·泰达城2号地块住宅小区（1#6#楼、门楼1、西区地下室一期） | 江西勋滨建设工程有限公司 | 塔吊接地未双向1对角接地，且焊接点未达焊接要求。 | 塔吊接地已双向对角接地，且焊接点达到焊接要求。 | 已完成整改
64 | 赣州南部装备式仓储及物流产业园项目 | 江西和乐建设有限公司 | 脚手架搭设未辨识风险等级，脚手架未验收投入使用，模板支撑未验收。 | 脚手架搭设已辨识风险等级、脚手架已按要求进行验收后投入使用、模板支撑已按要求验收。 | 已完成整改
65 | 赣州南部装备式仓储及物流产业园项目 | 江西和乐建设有限公司 | 未提供安全防护，文明施工措施费资料。 | 已提供安全防护、文明施工措施费资料。 | 已完成整改
66 | 赣州南部装备式仓储及物流产业园项目 | 江西和乐建设有限公司 | 无预防高坠事故专项整改方案。 | 已编制防高坠事故意外专项施工方案。 | 已完成整改
67 | 赣州南部装备式仓储及物流产业园项目 | 江西和乐建设有限公司 | 违规使用明令淘汰的轮扣式钢管支模架。 | 淘汰的钢管支撑模架已拆除。 | 已完成整改
68 | 赣州南部装备式仓储及物流产业园项目 | 江西和乐建设有限公司 | 围挡喷淋未开启。 | 围挡喷淋已开启。 | 已完成整改
69 | 赣州南部装备式仓储及物流产业园项目 | 江西和乐建设有限公司 | 钢结构工程未按安装方案施工，钢结构立柱未使用揽风绳，未拉柱间支撑，柱基未浇捣先行立柱。 | 钢结构工程已按安装方案施工，钢结构主柱已按要求揽网绳、已柆柱支撑、柱基已按要求整改。 | 已完成整改
70 | 赣州南部装备式仓储及物流产业园项目 | 江西和乐建设有限公司 | 4#楼出入安全通道不符合规范，坠落半径不足，双层防护间距不足。 | 4#楼出入安全通道已按规范要求设置、坠落半径已整改、双层防护间距已按规范要求整改。 | 已完成整改
71 | 赣州南部装备式仓储及物流产业园项目 | 江西和乐建设有限公司 | 4#外架剪刀撑未连续设置。 | 4#外架剪力撑已连续设置。 | 已完成整改
72 | 赣州南部装备式仓储及物流产业园项目 | 江西和乐建设有限公司 | 三级电箱混用，开关控制箱无重复接地，开关箱离受控设备距离过远。电线爬架。电工资质尚在实习期。 | 三级电箱已按要求分开使用、开关控制箱已按要求重复接地、开关箱高度控制设置距离已整改、电线已整改、电工资质已整改。 | 已完成整改
73 | 赣州南部装备式仓储及物流产业园项目 | 江西和乐建设有限公司 | 物料机组防护防护高度不足8m。 | 物料提升机防护高度已整改。 | 已完成整改
74 | 赣州南部装备式仓储及物流产业园项目 | 江西和乐建设有限公司 | #电动运料车违规进入物料机轿厢。 | 已督促电动送料车禁止进入物料提升机桥厢。 | 已完成整改
75 | 赣州南部装备式仓储及物流产业园项目 | 江西和乐建设有限公司 | 超4m高墙体未筑构造梁，超5m长墙体未筑构造柱。 | 超4M高混体已设置筑构送梁、超5M长墙件已设置构筑送柱。 | 已完成整改
76 | 赣州南部装备式仓储及物流产业园项目 | 江西和乐建设有限公司 | 2#8m层高支模未见专项方案，未见支模验收记录。 | 2#8米层高支模已编制专项方案、安装支模后已进行验收。 | 已完成整改
77 | 赣州南部装备式仓储及物流产业园项目 | 江西和乐建设有限公司 | 外架未依规“两步三跨”设置、连墙。 | 外架已按要求进行“两步三跨”设置、连墙件已与双立杆连接、连墙件预留长度已按要求整改。 | 已完成整改
78 | 赣州南部装备式仓储及物流产业园项目 | 江西和乐建设有限公司 | 钢结构柱砼基坑地脚螺栓紧固后未露“三丝”。 | 钢结构柱砼基础地脚螺栓已整改。 | 已完成整改
79 | 年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目3#后处理车间二、4#戊类仓库 | 江苏省建设集团有限公司 | 钢结构吊装方案内容不完整，缺计算书及图纸。 | 钢结构吊装方案已按要求补充计算书及图纸。 | 已完成整改
80 | 年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目3#后处理车间二、4#戊类仓库 | 江苏省建设集团有限公司 | 安全员配置数量不足。 | 安全员已按要求配备两名。 | 已完成整改
81 | 年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目3#后处理车间二、4#戊类仓库 | 江苏省建设集团有限公司 | 未见特种作业人员名单及审批表，部分动火作业人员未提供证书。 | 已按要求完善特种作业人员名单及审批。 | 已完成整改
82 | 年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目3#后处理车间二、4#戊类仓库 | 江苏省建设集团有限公司 | 未提供安全防护、文明施工措施费台账及凭证，未见工伤保险、安全生产责任保险凭证。 | 已提供安全防护、文明施工措施费台账及凭证，已提供工伤保险、安全生产责任险凭证。 | 已完成整改
83 | 年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目3#后处理车间二、4#戊类仓库 | 江苏省建设集团有限公司 | 未提供预防高处坠落事故整治行动及违规违章作业开展情况的资料。 | 已按要求完善预防高坠落事故整治行动及违规作业开展情况资料。 | 已完成整改
84 | 万达广场泰达城1号地块二期项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 外架连墙件数量不足，建筑物与外架超150mm未封闭，内封闭不严，个别悬挑工字钢缺安全绳，安全绳卡数量不足，卡环间距、设置方向不符合要求。个别悬挑工字钢内锚长度未达25倍悬挑长度，锚环侧面未塞紧防侧面变形，端头架（人货挮处）未设置“之”字型斜撑。 | 外墙连墙件已增加，超150mm外架已封闭，缺安全绳的悬挑工字钢已整改，安全绳卡数量已增加，卡环间距、设置方向已整改，悬挑工字钢内锚未达长度已整改，锚环侧面已整改，端头架已设置“之字型斜撑”。 | 已完成整改
85 | 万达广场泰达城1号地块二期项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 施工用电未采用三级配电、二级漏电保护及TN一S系统。 | 施工用电已采用三级配电、二级漏电保护及TN-S系统。 | 已完成整改
86 | 万达广场泰达城1号地块二期项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 场容场貌，文明施工措施较差：冲洗设施缺失，降尘措施不足，主要道路未硬化，建筑垃圾未清运，多种工序交叉作业场地混乱，扬尘治理能力不足。 | 现场容貌、安全施工措施已整改。 | 已完成整改
87 | 万达广场泰达城1号地块二期项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 场地积水，无有效排水措施。 | 积水场地已经排。 | 已完成整改
88 | 万达广场泰达城1号地块二期项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 安全员记录检查仪配置不足，施工安全日志签字名单与项目机构人员不吻合。 | 安全员记录仪已增加，施工安全日志按规范填写签字。 | 已完成整改
89 | 万达广场泰达城1号地块二期项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 特种作业人员名单、数量、工种缺漏。 | 特种作业人员名单已收集。 | 已完成整改
90 | 万达广场泰达城1号地块二期项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 未提供重大事故隐患判定标准安全教育培训资料。未提供作业人员岗前安全教育培训资料。 | 已组织学习重大事故隐患判定标准，已进行作业人员岗前安全教育。 | 已完成整改
91 | 万达广场泰达城1号地块二期项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 未提供起重机械自查自纠记录及隐患问题闲环境资料。 | 已提供起重机械自查自纠记录。 | 已完成整改
92 | 万达广场泰达城1号地块二期项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 未提供安全防护、文明措施费台账、凭证。未提供缴纳工伤保险、安全生产责任险凭证。 | 已提供安全防护、文明措施费台账、凭证，已提供缴纳工伤保险、安全责任险证明。 | 已完成整改
93 | 万达广场泰达城1号地块二期项目 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 未提供有限空间作业相关管理资料。 | 已提供有限空间作业相关管理资料。 | 已完成整改
94 | 万达广场泰达城2号地块住宅小区 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 场容场貌：冲冼平台设置不符合要求，主要道路未硬化，扬尘治理设施不足，场地排水措施不到位，施工区围挡不符合要求，生活区、办公室未有效分隔，生活区脏、乱差，宿舍使用大功率电器。 | 场容场貌：由于场地限制，无法建立标准的冲洗平台，因此采用人工接管洒水的方式，在车辆进出时进行冲洗。主要道路已硬化。扬尘治理监控系统与围挡喷淋已启用，主要道路安排专人洒水降尘。场地已设置排水沟。施工区已按规范要求进行围挡。生活区、办公室已实现有效隔离围挡。生活区卫生状况已整改达标，严禁宿舍使用大功率电器 | 已完成整改
95 | 万达广场泰达城2号地块住宅小区 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 处架扫地杆部分缺失，楼层洞口防护不严，电梯井水平防护不严，临边防护不严，山墙连墙件数量不足。 | 外架扫地杆已搭设，楼层洞口已防护严密，电梯井已设置水平防护，临边防护已搭设，连墙件已按规范要求设置。 | 已完成整改
96 | 万达广场泰达城2号地块住宅小区 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 阳台挑高区域违规使用轮扣支撑架。 | 阳台调高区域原轮扣支撑架已拆除，现严格按施工方案要求采用钢管支撑体系。 | 已完成整改
97 | 万达广场泰达城2号地块住宅小区 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 施工用电未采用三级配电、二级保护及TN一S系统。 | 施工用电已按规范要求整改到位。 | 已完成整改
98 | 万达广场泰达城2号地块住宅小区 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 建筑基坑边坡均未有效保护。 | 建筑基坑边坡已设置有限安全防护。 | 已完成整改
99 | 万达广场泰达城2号地块住宅小区 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 未有效设置施工通道及安全通道。 | 施工通道及安全通道已按要求搭设。 | 已完成整改
100 | 万达广场泰达城2号地块住宅小区 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 安全通道、防护棚未按上层柔性、下层硬质防护。 | 安全通道，防护棚已落实“上层柔性、下层硬质”的双层防护措施。 | 已完成整改
101 | 万达广场泰达城2号地块住宅小区 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 安全员检查记录仪不足。 | 安全员检查记录仪已增加。 | 已完成整改
102 | 万达广场泰达城2号地块住宅小区 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 部分特种作业人员证书非住建部门颁发。 | 特种作业人员持证情况已清理，确保所有证书符合住建部门要求 | 已完成整改
103 | 万达广场泰达城2号地块住宅小区 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 未提供重大事故隐患判定标准培训资料，未提供作业人员岗前培训资料。 | 项目部已组织重大事故隐患判定标准培训及作业人员岗前培训。 | 已完成整改
104 | 万达广场泰达城2号地块住宅小区 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 未提供安全防护、文明措施费台账、凭证。未提供缴纳工伤保险、安全生产责任险凭证。 | 已建立安全防护、文明施工措施费专项台账及凭证。 | 已完成整改
105 | 万达广场泰达城2号地块住宅小区 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 未提供特殊天气施工安全防范措施方案及物资、设备。 | 已编制特殊天气施工安全防范措施方案，相关物资已配备。 | 已完成整改
106 | 万达广场·泰达城2号地块万达广场 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 万达广场与金街连接处屋面钢结构未见正规图审施工图。 | 万达广场与金街连接处屋面钢结构是活动、可拆卸雨蓬，已提供该部位的相关检测报告。 | 已完成整改
107 | 万达广场·泰达城2号地块万达广场 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 施工现场消防设施略显不足，应根据不同作业区域、特点增设消防设施。 | 施工现场已根据不同作业区域、特点增设消防设施。 | 已完成整改
108 | 万达广场·泰达城2号地块万达广场 | 江西勋滨建设工程有限公司 | 高处作业人员应佩戴相名单下午安全防护用品。 | 高处作业人呀已佩戴安全带进行作业，确保安全。 | 已完成整改
109 | 龙南城市污水处理厂老化失修设备设施更新改造及废水循环利用工程 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 施工围挡封闭不严。 | 施工围挡已按要求封闭施工。 | 已完成整改
110 | 龙南城市污水处理厂老化失修设备设施更新改造及废水循环利用工程 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 未提供重大事故隐患判定标准教育培训资料。 | 已按要求提供重大事故隐患判定标准教育培训资料。 | 已完成整改
111 | 龙南城市污水处理厂老化失修设备设施更新改造及废水循环利用工程 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 未提供安全防护、文明措施费台账、凭证，未提供缴纳工伤保险、安全生产责任保险凭证。 | 已按要求提供安全防护、文明措施费台账、凭证，已提供缴纳工伤保险，安全生产责任保险凭证。 | 已完成整改
112 | 龙南城市污水处理厂老化失修设备设施更新改造及废水循环利用工程 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 未提供预防高处坠落专项整治行动及违规违章作业开展情况资料。 | 已提供预防高处坠落专项整治行动及违规违章作业开展情况资料。 | 已完成整改
113 | 龙南城市污水处理厂老化失修设备设施更新改造及废水循环利用工程 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 未见特殊天气应急救援、设备。 | 已完善特殊天气应急救援及设备。 | 已完成整改
114 | 江西科耀机电设备有限公司印刷电路板自动化及智能设备项目-2#厂房 | 江西都天建设工程有限公司 | 塔吊无信号工、司索工。 | 已配备信号工司索工。 | 已完成整改
115 | 江西科耀机电设备有限公司印刷电路板自动化及智能设备项目-2#厂房 | 江西都天建设工程有限公司 | 缺安全隐患台账。 | 已编制安全隐患台账。 | 已完成整改
116 | 江西科耀机电设备有限公司印刷电路板自动化及智能设备项目-2#厂房 | 江西都天建设工程有限公司 | 脚手架验收无验收意见。 | 脚手架验收已填写验收意见。 | 已完成整改
117 | 江西科耀机电设备有限公司印刷电路板自动化及智能设备项目-2#厂房 | 江西都天建设工程有限公司 | 安全防护，文明施工措施费用无资料体现。 | 已整理安全防护文明施工措施费相关资料并编制台账。 | 已完成整改
118 | 江西科耀机电设备有限公司印刷电路板自动化及智能设备项目-2#厂房 | 江西都天建设工程有限公司 | 塔吊围栏高度不足，无门。塔吊配电箱无巡查记录。电箱门未连接漏电保护线。箱内未设接线排。 | 塔吊围栏已重新搭设。塔吊配电箱已按要求巡检并做巡检记录。电箱门已连接漏电保护线。箱内已设接线排。 | 已完成整改
119 | 江西科耀机电设备有限公司印刷电路板自动化及智能设备项目-2#厂房 | 江西都天建设工程有限公司 | 施工外架：1）立杆落在悬挑板上。2）外架验收未挂验收牌。3）立杆立于水平横杆上。4）外架高出作业面4步无固定连接件。 | 1立杆落在悬挑板的在落有脚手架立杆的悬挑板下部对应位置进行顶撑加固。2外架验收已挂验收牌。3立杆立于水平横杆上的已全部移除并落到楼地面。4外架高度按高处作业面5m搭设并设置与建筑主体的拉结。 | 已完成整改
120 | 江西科耀机电设备有限公司印刷电路板自动化及智能设备项目-2#厂房 | 江西都天建设工程有限公司 | 后浇带支模架缺扫地杆。 | 后浇带支模架已设置扫地杆。 | 已完成整改
121 | 江西科耀机电设备有限公司印刷电路板自动化及智能设备项目-2#厂房 | 江西都天建设工程有限公司 | 支模架违规使用淘汰轮扣式钢管脚手架（7m支模架），塔设方案未审批，材料进场无报验。 | 轮扣式支模架已安排陆续拆除，后续施工采用钢管架，已编制钢管架施工方案并审批，后续材料进场已安排送检和报验。 | 已完成整改
122 | 江西科耀机电设备有限公司印刷电路板自动化及智能设备项目-2#厂房 | 江西都天建设工程有限公司 | 木工圆锯机无安全防护罩，控制开关无急停键。 | 木工圆锯已安装安全防护罩，控制开关已安装急停键。 | 已完成整改
123 | 江西科耀机电设备有限公司印刷电路板自动化及智能设备项目-2#厂房 | 江西都天建设工程有限公司 | 落地式缺料平台无搭设方案，水平剪刀撑缺失，平台临边防护中间横杆缺失，防护高度不足120cm，无荷载公示牌。 | 落地式卸料平台已编制搭设方案并报审，水平剪刀撑已补充设置，平台临边防护中间横杆已补充设置，防护高度已增加，已设置荷载公示牌 | 已完成整改
124 | 江西科耀机电设备有限公司印刷电路板自动化及智能设备项目-2#厂房 | 江西都天建设工程有限公司 | 118mm以上的钢筋连接采用淘汰焊渣碰焊工艺，或采用丝套连接切口未作平整处理。 | 18mm以上钢筋连接已采用丝套连接，并加强管理确保切口平整等细节处理。 | 已完成整改
125 | 龙南数字集聚区产业园项目一期 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 办公区、生活区、生产区未有效安全分隔。 | 办公区、生活区、生产区未有效安全分障已整改。 | 已完成整改
126 | 龙南数字集聚区产业园项目一期 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 冲洗平台缺冲洗设施，缺沉沙池。材料未分类整齐堆放。搅拌区垃圾未及时清运。扬尘治理设施缺失。搅拌区未采取有效除尘措施。场地排水不畅。 | 冲洗平台缺冲洗设施已整改，缺沉沙池已整改，材料已按要求分类堆放，建筑垃圾已清运，扬尘治理设施缺失已整改，搅拌区已采取除尘措施。场地排水不畅已整改。 | 已完成整改
127 | 龙南数字集聚区产业园项目一期 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 外挑架悬挑工字钢安全绳缺定位措施，少量工字钢安全绳缺失，悬挑层内封闭不严。部分落地架基础下陷，立杆悬空，底层连墙件高度超方案，应增加抱柱措施。端头架（如人货梯卸料平台处）未设置“之”安型斜撑。外架与建筑之间间隙大于150mm，未采取水平防护措施。 | 悬挑工字钢安全绳已采取定位措施，已配备工字钢安全绳，悬挑层内封闭不严已按要求整改，落地架基础下陷，立杆悬控已按要求整改，底层连墙件高度超高方案，已增加抱柱措施，端头架已设置“之”字型斜撑，外架与建筑之间间隙大于150mm，已采取水平防护措施。 | 已完成整改
128 | 龙南数字集聚区产业园项目一期 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 楼层洞口水平防护板未固定，电梯井水平防护不严密，部分临边防护缺失或者设置不规范。 | 楼层洞口水平防护板已固定，电梯井水平防护不严密已整改，临边防护缺失已按要求整改。 | 已完成整改
129 | 龙南数字集聚区产业园项目一期 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 高层建筑消防防火未配置消火栓、水带。 | 已配备消火栓、水带。 | 已完成整改
130 | 龙南数字集聚区产业园项目一期 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 危大工程辨别不全，应依据住建部37号令全流程排查执行情况。 | 危大工程已按照住建部37号令主流程排查执行。 | 已完成整改
131 | 龙南数字集聚区产业园项目一期 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 标养室设置不符合要求，未见管理制度、责任人、每日巡查记录。 | 标养室设置不符合要求，未见管理制度、责任人、每日巡查记录已按要求整改。 | 已完成整改
132 | 龙南数字集聚区产业园项目一期 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 特种作业人员审批时间与实际、上岗作业时间不吻合，脚手架持证上岗作业人员不足，安全员到岗人员不足。 | 特种作业人员审批时间与实际、上岗作业时间不吻合已按要求整改，脚手架持证上岗作业人员不足已按要求整改，安全员已到岗。 | 已完成整改
133 | 博美九仰B1-3 | 江西善达建设工程有限公司 | 悬挑脚手架未编制专项方案。 | 悬挑脚手架已编制专项施工方案并报审。 | 已完成整改
134 | 博美九仰B1-3 | 江西善达建设工程有限公司 | 地下室模板支撑使用，国家明令禁止和使用的工艺（轮扣式）。 | 地下室所使用的轮扣式模板支撑不再使用，后续施工全部采用钢管式支撑。 | 已完成整改
135 | 博美九仰B1-3 | 江西善达建设工程有限公司 | 钢筋加工区配电未采取“一机一闸一漏保”和“TN-S”保护系统，存在一箱的用，无检修记录，使用扦座。 | 施工现场钢筋加工区配电箱已拆除。 | 已完成整改
136 | 博美九仰B1-3 | 江西善达建设工程有限公司 | 脚手架与建筑结构宽度超过150mm，未设置水平防护措施。 | 脚手架与建筑结构间距超过150mm处，均已安装水平安全防护。 | 已完成整改
137 | 博美九仰B1-3 | 江西善达建设工程有限公司 | 地下室基坑未监测。 | 地下室基坑已按要求进行监测，并出具监测报告。 | 已完成整改
138 | 博美九仰B1-3 | 江西善达建设工程有限公司 | 花篮式悬挑脚手架未按方案搭设（长度超8米设置双拉杆）。 | 花篮式悬挑脚手架已按施工方案整改到位，超8米处已设置双拉杆。 | 已完成整改
139 | 博美九仰B1-3 | 江西善达建设工程有限公司 | 悬挑卸料平台未提供双验收记录。 | 悬挑卸料平台已提供双验收记录。 | 已完成整改
140 | 博美九仰B1-3 | 江西善达建设工程有限公司 | 超危工程验收记录不规范，不符合要求，危大工程验收未提供各方台账、资料。 | 超危工程验收记录已完成，各项内容均按照相关规范要求填写。危大工程已进行验收并做好相关记录。 | 已完成整改
141 | 博美九仰B1-3 | 江西善达建设工程有限公司 | 13#楼塔吊周围防护高度不足8米，专用配电箱防止错误，PE线未接地。 | 13#楼塔吊周围防护高度已按规范要求搭设，专用配电箱已按移至塔吊维护外侧，PE线已接地。 | 已完成整改
142 | 博美九仰B1-3 | 江西善达建设工程有限公司 | 塔吊、施工升降机使用登记，各工程验收牌未张贴悬挂。 | 塔吊、施工升降机使用登记牌、危大工程验收牌已张贴悬挂。 | 已完成整改
143 | 博美九仰B1-3 | 江西善达建设工程有限公司 | 电梯井口未设置竖向防护，无挡口。 | 电梯井口安全防护已按要求整改到位。 | 已完成整改
144 | 博美九仰B1-3 | 江西善达建设工程有限公司 | 开口型脚手架（施工电梯通道两侧）未设置斜杆。 | 开口型脚手架（施工电梯通道两侧）已按要求设置斜杆。 | 已完成整改
145 | 博美九仰B1-3 | 江西善达建设工程有限公司 | 特种作业人员（电工）持证不符合要求（建筑施工）。 | 特种作业人员（电工）以持有效证件上岗。 | 已完成整改
146 | 博美九仰B1-3 | 江西善达建设工程有限公司 | 搅拌机未设置安全挂钩。 | 搅拌机已设置安全挂钩。 | 已完成整改
147 | 博美九仰B1-3 | 江西善达建设工程有限公司 | 未提供安全日志（施工单位）。 | 施工单位安全员已填写安全日志。 | 已完成整改
148 | 博美九仰B1-3 | 江西善达建设工程有限公司 | 监理单位未提供“安全隐患排查”台账。 | 监理单位已提供“安全隐患排查”记录。 | 已完成整改
149 | 博美九仰B1-3 | 江西善达建设工程有限公司 | 未提供“内部报告奖励”台账。 | “内部报告奖励”台账已做好记录。 | 已完成整改
150 | 博美九仰B1-3 | 江西善达建设工程有限公司 | “危大工程子系统”未闭环。 | “危大工程子系统”已闭环。 | 已完成整改
151 | 博美九仰B1-3 | 江西善达建设工程有限公司 | 地下室顶板建筑材料堆放杂乱。 | 地下室顶板建筑材料已按规范要求整理堆放。 | 已完成整改
152 | 博美九仰B1-3 | 江西善达建设工程有限公司 | 项目经理未到岗履职。 | 项目经理已到岗履职。 | 已完成整改