## 台账
2025年度龙南市应急管理局安全隐患排查整改台账（第二批）
序号 | 检查时间 | 隐患单位（部位） | 隐患具体问题 | 隐患整改措施（或建议） | 是否完成整改
1 | 2025.4.8 | 赣州历山皮革有限公司 | 机械设备未接地。 | 机械设备需接地。 | 已完成
2 | 2025.4.8 | 赣州历山皮革有限公司 | 危化品仓库（树脂）无防流散措施； | 危化品仓库（树脂）需防流散措施； | 已完成
3 | 2025.4.8 | 赣州历山皮革有限公司 | 电器操作台未见绝缘地垫。 | 电器操作台需铺设绝缘地垫。 | 已完成
4 | 2025.4.11 | 龙南力德树脂有限公司 | 锅炉房蒸汽分气包压力表根部阀关闭，且压力表未校验。 | 锅炉房蒸汽分气包压力表根部阀打开，压力表按期校验。 | 已完成
5 | 2025.4.11 | 龙南力德树脂有限公司 | 配电房消防灭火器放置地面，不规范。 | 配电房消防灭火器规范放置地面。 | 已完成
6 | 2025.4.11 | 龙南力德树脂有限公司 | 吊装作业区未设置警戒线。 | 吊装作业区设置警戒线。 | 已完成
7 | 2025.4.11 | 龙南力德树脂有限公司 | 水池受限空间未辨识。 | 水池受限空间开展辨识。 | 已完成
8 | 2025.4.10 | 龙南新井顶针制造成有限公司 | 配电箱,进线孔未封堵,部分电气未装漏电开关 | 对配电箱,进线孔进行封堵,电气安装装漏电开关 | 已完成
9 | 2025.4.10 | 龙南新井顶针制造成有限公司 | 车间内应急指示灯不足 | 加装车间内应急指示灯 | 已完成
10 | 2025.4.10 | 龙南新井顶针制造成有限公司 | 配置灭火器不足且已损坏 | 增配配置灭火器，且对损坏灭火器进行更换。 | 已完成
11 | 2025.4.10 | 龙南新井顶针制造成有限公司 | 车间有积油,不符合安全要求 | 清理车间积油 | 已完成
12 | 2025.4.11 | 江西绣丽织带有限公司 | 配电箱、配电柜的电缆进线孔洞均未做好封堵。部分插座、电风扇等移动或小型固定电气设备未配漏电保护开关。 | 配电箱、配电柜的电缆进线孔洞均已做好封堵。部分插座、电风扇等移动或小型固定电气设备已配漏电保护开关。 | 已完成
13 | 2025.4.11 | 江西绣丽织带有限公司 | 车间内部应急疏散指示灯不足。 | 车间增加内部应急疏散指示灯。 | 已完成
14 | 2025.4.11 | 江西绣丽织带有限公司 | 车间、仓库的较多区域未安装火灾报警探头和火灾报警按钮，车间、仓库内的部分区域有消防栓被遮挡等不符合安全要求。 | 车间、仓库的较多区域安装火灾报警探头和火灾报警按钮，车间、仓库内的消防栓严禁遮挡。 | 已完成
15 | 2025.4.11 | 江西绣丽织带有限公司 | 现场安全风险告知卡、安全警示标识不足，部分安全风险未辨识出来。 | 增加现场安全风险告知卡、安全警示标识，加强安全风险辨识出来。 | 已完成
16 | 2025.4.11 | 龙南宏国科技有限公司 | 配电箱、配电柜的电缆进线孔洞均未做好封堵。 | 对配电箱、配电柜的电缆进线孔洞均进行封堵。 | 已完成
17 | 2025.4.3 | 江西博钰电子有限公司 | 全厂性配电室有坑洞未采取有效的安全防护措施。 | 厂房配电房盖板需盖好，综合楼配电房空洞用砖头需封堵。 | 已完成
18 | 2025.4.3 | 江西博钰电子有限公司 | 污水处理配电室未设置应急照明。 | 污水处理配电室需设置应急照明。 | 已完成
19 | 2025.4.3 | 江西博钰电子有限公司 | 车间一楼使用硫酸区域未设置洗眼器、危险有害告知。卡 | 车间一楼使用硫酸区域设置洗眼器、危险有害告知卡。 | 已完成
20 | 2025.4.3 | 江西博钰电子有限公司 | 车间部分消火栓被物料堵塞。 | 车间消火栓严禁物料堵塞。 | 已完成
21 | 2025.4.3 | 赣州千锂行新能源有限公司 | NMP储罐未设置危险有害告知卡，液位计下液口未进行封堵。 | NMP储罐设置危险有害告知卡，液位计下液口进行封堵。 | 已完成
22 | 2025.4.3 | 江西省胜明电子科技有限公司 | 车间有灭火器箱被物料堵塞。 | 车间灭火器等消防设备箱严禁物料堵塞。 | 已完成
23 | 2025.4.3 | 江西省胜明电子科技有限公司 | 配电室出入口应急指示灯无电源，绝缘工具未定期校验。 | 配电室出入口应急指示灯需联通电源，绝缘工具需定期校验。 | 已完成
24 | 2025.4.3 | 江西省胜明电子科技有限公司 | 消防泵房集水坑未采取安全防护措施，车间配电间配电柜操作位未设置绝缘垫。 | 消防泵房集水坑采取安全防护措施，车间配电间配电柜操作位设置绝缘垫。 | 已完成
25 | 2025.4.2 | 龙南小麦自动化科技有限公司 | 车间灭火器未设置灭火器箱，车间消火栓被物料堵塞。 | 车间灭火器需设置灭火器箱，车间消火栓严禁物料堵塞。 | 已完成
26 | 2025.4.2 | 帝耳音频科技（龙南）有限公司 | 有部分物料堆放在消防通道，仓库应急疏散指示灯电源未插上电。 | 物料堆放严禁占用消防通道，仓库应急疏散指示灯电源需插上电。 | 已完成
27 | 2025.4.2 | 赣州佳鑫能源有限公司 | 配电室配电柜跨接线脱落。 | 配电室配电柜跨接线重新安装。 | 已完成
28 | 2025.4.2 | 赣州市奥海纳光电有限公司 | 车间行车部分防脱勾失效。 | 车间行车防脱勾重新安装。 | 已完成
29 | 2025.4.1 | 江西慧勤光电科技有限公司 | 仓库堆放消泡剂实际为硫酸，未进行有效标识 | 对仓库堆放消泡剂（硫酸），进行有效标识 | 已完成
30 | 2025.4.1 | 江西慧勤光电科技有限公司 | 车间涉酸水处理区域未设置危险有害告知卡、洗眼器等。 | 车间涉酸水处理区域设置危险有害告知卡、洗眼器等。 | 已完成
31 | 2025.4.1 | 江西松展电子科技有限公司 | 配电房配电柜柜门跨接。 | 对配电房配电柜柜门进行跨接。 | 已完成
32 | 2025.4.1 | 江西杰凯流体科技有限公司 | 现场行车吊钩防脱勾失效。 | 现场行车吊钩防脱勾装置重新安装。 | 已完成
33 | 2025.4.1 | 江西杰凯流体科技有限公司 | 配电室绝缘工具未检测、有孔洞未封堵，未设置应急灯及安全出入口标识 | 配电室绝缘工具进行检测、有孔洞进行封堵，设置应急灯及安全出入口标识。 | 已完成
34 | 2025.3.31 | 江西吉祥达科技股份有限公司 | 灭火器未设置灭火器箱。 | 灭火器设置灭火器箱。 | 已完成
35 | 2025.3.31 | 江西吉祥达科技股份有限公司 | 防爆柜无危害物料危害告知卡，静电接地。 | 防爆柜设置危害物料危害告知卡，并静电接地。 | 已完成
36 | 2025.3.31 | 江西吉祥达科技股份有限公司 | 控制电箱箱门未进行等电位联接。 | 控制电箱箱门进行等电位联接。 | 已完成
37 | 2025.3.31 | 龙南县合成米面制品有限公司 | 磨浆操作平台未设踢脚板 | 磨浆操作平台设踢脚板。 | 已完成
38 | 2025.3.31 | 龙南县合成米面制品有限公司 | 车间吊顶扣板多处扣板脱落 | 车间吊顶扣板扣板进行维修。 | 已完成
39 | 2025.3.31 | 龙南县合成米面制品有限公司 | 锅炉房减速箱子轴轮防护罩损坏 |  | 已完成
40 | 2025.3.31 | 龙南县合成米面制品有限公司 | 锅炉房操作室部分用电接线不符合要求。 | 锅炉房操作室部分不符合要求用电接线进行拆除。 | 已完成
41 | 2025.3.31 | 龙南县合成米面制品有限公司 | 动力柜设置于水沟上，不符合规范要求，操作区域未铺设绝缘垫。 | 动力柜下水沟进行封堵，操作区域铺设绝缘垫。 | 已完成
42 | 2025.4.1 | 龙南市形尚服装有限公司 | 车间通道被堵，安全出口堵死。 | 车间通道严禁被堵，畅通安全出口。 | 已完成
43 | 2025.4.1 | 龙南市形尚服装有限公司 | 灭火器配备不足。 | 灭火器配备充足。 | 已完成
44 | 2025.4.1 | 龙南市形尚服装有限公司 | 蒸汽发生器区域无防灼烫安全警示标识及操作规程。 | 蒸汽发生器区域张贴防灼烫安全警示标识及操作规程。 | 已完成
45 | 2025.4.1 | 龙南县龙德精密塑胶模具有限公司 | 配电房存有大量杂物，绝缘工具未定期检测。 | 配电房存有杂物需清除，绝缘工具定期检测。 | 已完成
46 | 2025.4.1 | 龙南康诚兴电子有限公司 | 车间部分开关盒无防护盖。 | 车间部分开关盒需防护盖。 | 已完成
47 | 2025.4.1 | 龙南康诚兴电子有限公司 | 二楼出入口未设安全警示标识。 | 二楼出入口需设安全警示标识。 | 已完成
48 | 2025.4.1 | 龙南康诚兴电子有限公司 | 二楼消防栓被堵。 | 二楼消防栓严禁被堵。 | 已完成
49 | 2025.4.2 | 龙南市品雅箱包有限公司 | 生产车间部分消防栓被堵。 | 生产车间部分消防栓严禁被堵。 | 已完成
50 | 2025.4.2 | 龙南市品雅箱包有限公司 | 成品区域未划线标识。 | 成品区域需划线标识。 | 已完成
51 | 2025.4.2 | 龙南市品雅箱包有限公司 | 危险化学品仓库无危害告知。 | 危险化学品仓库需张贴危害告知。 | 已完成
52 | 2025.4.2 | 江西宇宙智能装备有限公司 | 危险化学品仓库可燃气体报警器未列入24小时有人值班。 | 危险化学品仓库可燃气体报警器列入24小时有人值班。 | 已完成
53 | 2025.4.2 | 江西宇宙智能装备有限公司 | 气体储存间无氩气危害告知。 | 气体储存间增加氩气危害告知。 | 已完成
54 | 2025.4.2 | 江西宇宙智能装备有限公司 | 四氢呋喃暂存处无防晒设施。 | 四氢呋喃暂存处采取防晒设施。 | 已完成
55 | 2025.4.2 | 怡高微型马达(龙南)有限公司 | 磨具间电锯转轮无安全防护罩，车床打磨机等无操作规程 | 磨具间电锯转轮需安装安全防护罩，车床打磨机等需张贴操作规程 | 已完成
56 | 2025.4.2 | 华隆玩具（龙南）有限公司 | 部分车间无安全疏散标识。 | 部分车间增设安全疏散标识。 | 已完成
57 | 2025.4.2 | 华隆玩具（龙南）有限公司 | 甲类仓库可燃气体探头配备不足。 | 甲类仓库增设可燃气体探头配备。 | 已完成
58 | 2025.4.3 | 龙南县格林庭园用品有限公司 | 机加工车间临时用电接线不符合要求，电器开关盒防护盖缺失。 | 机加工车间临时用电接线需符合相关要求，电器开关盒防护盖需重新安装。 | 已完成
59 | 2025.4.3 | 龙南县格林庭园用品有限公司 | 包装车间等消防栓被设备物料堵塞。 | 包装车间等消防栓严禁设备物料堵塞。 | 已完成
60 | 2025.4.3 | 龙南县格林庭园用品有限公司 | 纺织机轮安全防护罩脱落。 | 纺织机轮安全防护罩需重新安装。 | 已完成
61 | 2025.4.3 | 龙南丞鑫塑胶制品有限公司 | 配电区域未设工作状态指示牌，未配绝缘鞋。 | 配电区域需设工作状态指示牌，需配绝缘鞋。 | 已完成
62 | 2025.4.3 | 龙南丞鑫塑胶制品有限公司 | 生产物料管道无物料介质名称、流向标识。 | 生产物料管道标明物料介质名称、流向标识。 | 已完成
63 | 2025.4.3 | 龙南丞鑫塑胶制品有限公司 | 部分电器开关防护盖缺失。 | 部分电器开关防护盖需重新安装。 | 已完成
64 | 2025.4.7 | 赣州博键电子科技有限公司 | 生产区域无安全疏散通道和疏散标识。 | 生产区域增设安全疏散通道和疏散标识。 | 已完成
65 | 2025.4.7 | 赣州博键电子科技有限公司 | 设备用电线路未套管。 | 设备用电线路需套管。 | 已完成
66 | 2025.4.7 | 龙南环城水泥有限公司 | 柴油存放处无危害告知。 | 柴油存放处增设危害告知。 | 已完成
67 | 2025.4.7 | 龙南环城水泥有限公司 | 部分岗位无安全警示标识。 | 部分岗位增设安全警示标识。 | 已完成
68 | 2025.4.7 | 龙南县宝丰食品有限公司 | 锅炉房烟管无防灼烫措施和安全警示标识。 | 锅炉房烟管增设防灼烫措施和安全警示标识。 | 已完成
69 | 2025.4.7 | 龙南县宝丰食品有限公司 | 熟化搅拌平台未设踢脚板。 | 熟化搅拌平台增设设踢脚板。 | 已完成
70 | 2025.4.7 | 龙南县昌本商用设备有限公司 | 焊接使用二氧化碳、氩气钢瓶，无危害告知。 | 焊接使用二氧化碳、氩气钢瓶，增设危害告知。 | 已完成
71 | 2025.4.8 | 豪钰嘉纸品有限公司 | 灭火器材无点检记录。 | 灭火器材定期点检并记录。 | 已完成
72 | 2025.6.20 | 赣州稀土矿业有限公司足洞稀土矿 | 共大车间外包工程安全生产管理协议不规范。 | 按规定重新签订安全生产管理协议 | 已完成
73 | 2025.6.20 | 赣州稀土矿业有限公司足洞稀土矿 | 承包单位（江西省君宏工程建设有限公司）驻共大车间项目部未编制外包工程事故应急预案。 | 按要求编制应急救援预案 | 已完成
74 | 2025.6.20 | 赣州稀土矿业有限公司足洞稀土矿 | 母液中转平台局部未设置护栏。 | 安装护栏 | 已完成
75 | 2025.6.20 | 赣州稀土矿业有限公司足洞稀土矿 | 通往车间上山道路未设置安全警示标志。 | 设置安全警示标志 | 已完成
76 | 2025.6.17 | 定南县石磊矿业有限责任公司小寺坑萤石矿关西庵角矿区 | 井下+360m主平硐巷道内放有木质材料模板。 | 及时清理易燃杂物 | 已完成
77 | 2025.6.17 | 定南县石磊矿业有限责任公司小寺坑萤石矿关西庵角矿区 | 井下+360m中段提升绞车室内未悬挂提升系统图、制动系统图、电气控制原理图、提升系统的技术特征、操作规程等。 | 悬挂提升系统图、制动系统图、电气控制原理图、提升系统的技术特征、操作规程等 | 已完成
78 | 2025.6.17 | 定南县石磊矿业有限责任公司小寺坑萤石矿关西庵角矿区 | 井下+390m回风平硐口未设置醒目的安全警示标志牌。 | 设置醒目的安全警示标志牌 | 已完成
79 | 2025.6.17 | 定南县石磊矿业有限责任公司小寺坑萤石矿关西庵角矿区 | 井下+200m—+240m通风天井未设置照明设施和安全警示标志牌。 | 设置照明设施和安全警示标志牌 | 已完成
80 | 2025.6.17 | 定南县石磊矿业有限责任公司小寺坑萤石矿关西庵角矿区 | 井下+200m中段东一采场无照明，且未设置机械通风。 | 按规定设置照明及机械通风 | 已完成
81 | 2025.6.17 | 定南县石磊矿业有限责任公司小寺坑萤石矿关西庵角矿区 | 井下+200m中段脉外巷未设置排水沟。 | 设置排水沟 | 已完成
82 | 2025.6.19 | 龙南县夹湖旺达钨矿 | 全员安全生产责任制、操作规程未更新完善。 | 更新完善全员安全生产责任制、操作规程 | 已完成
83 | 2025.6.19 | 龙南县夹湖旺达钨矿 | 安全管理机构和人员调整后未及时更新。 | 及时调整更新安全管理机构和人员 | 已完成
84 | 2025.6.19 | 龙南县夹湖旺达钨矿 | 井下+367m中段新探矿斜井阻车器失效。 | 修复斜井阻车器 | 已完成
85 | 2025.6.19 | 龙南县夹湖旺达钨矿 | 井下+367m中段斜井提升绞车房未悬挂提升系统图、制动系统图、电气控制原理图、提升系统的技术特征、操作规程等。 | 悬挂提升系统图、制动系统图、电气控制原理图、提升系统的技术特征、操作规程等 | 已完成
86 | 2025.6.19 | 龙南新山丰矿业有限责任公司龙南市路塘水泥用凝灰岩矿 | 采场挖掘机未配备灭火器。 | 配备灭火器 | 已完成
87 | 2025.6.19 | 龙南新山丰矿业有限责任公司龙南市路塘水泥用凝灰岩矿 | 发电机房杂物较多。 | 及时清理杂物 | 已完成
88 | 2025.6.19 | 龙南新山丰矿业有限责任公司龙南市路塘水泥用凝灰岩矿 | 采场+280m集水坑规格不符合设计要求。 | 按设计开挖集水坑 | 已完成
89 | 2025.6.19 | 龙南新山丰矿业有限责任公司龙南市路塘水泥用凝灰岩矿 | 采场排水设施未在现状图上标注。 | 及时更新图纸 | 已完成
90 | 2025.6.18 | 龙南华星矿业有限责任公司半坑萤石矿 | 安全生产管理机构设置和人员配备不到位，未见矿长赖日伟、总工朱东石、生产副矿长林长新、机电副矿长赖允丰等矿山相关学历或中级以上职称证书证明资料，未见采矿、技术、机电、测量等专业技术人员资格证书。 | 及时调整更新安全管理机构和人员 | 已完成
91 | 2025.6.18 | 龙南华星矿业有限责任公司半坑萤石矿 | 生产安全应急救援预案未按规定进行评审和备案。 | 生产安全应急救援预案按规定进行评审和备案 | 已完成
92 | 2025.6.18 | 龙南华星矿业有限责任公司半坑萤石矿 | 出入井管理和领导带班下井制度落实不到位，井口未公示。 | 严格落实出入井管理和领导带班下井制度 | 已完成
93 | 2025.6.18 | 龙南华星矿业有限责任公司半坑萤石矿 | 斜井人行道无扶手。 | 设置斜井人行道扶手 | 已完成
94 | 2025.6.18 | 龙南华星矿业有限责任公司半坑萤石矿 | 井下+340m中段局部通风设施为离心式通风机，风筒布为非阻燃材料。 | 更换通风机及风筒布 | 已完成
95 | 2025.6.18 | 龙南华星矿业有限责任公司半坑萤石矿 | 井下+340m中段废弃水仓、废弃巷道未按规定进行封闭。 | 按规定进行封闭废弃水仓、废弃巷道 | 已完成
96 | 2025.6.18 | 龙南华星矿业有限责任公司半坑萤石矿 | 井下电机车无顶棚。 | 安装电机车顶棚 | 已完成
97 | 2025.6.18 | 龙南华星矿业有限责任公司半坑萤石矿 | 井下+440m中段提升绞车室内未悬挂提升系统图、制动系统图、电气控制原理图、提升系统的技术特征、操作规程等。 | 悬挂提升系统图、制动系统图、电气控制原理图、提升系统的技术特征、操作规程等 | 已完成
98 | 2025.6.18 | 龙南华星矿业有限责任公司半坑萤石矿 | 井下+440m中段平硐口无安全警示标志牌。 | 设置安全警示标志牌 | 已完成
99 | 2025.6.18 | 龙南县玉龙兄弟矿业有限公司武当小河背脉石英矿 | 全员安全生产责任制未更新完善。 | 及时更新全员安全生产责任制 | 已完成
100 | 2025.6.18 | 龙南县玉龙兄弟矿业有限公司武当小河背脉石英矿 | 安全管理机构设置不合理。 | 及时调整更新安全管理机构和人员 | 已完成
101 | 2025.6.18 | 龙南县玉龙兄弟矿业有限公司武当小河背脉石英矿 | 矿山供电、通风、运输等设备设施未按规定进行检测检验。 | 按规定进行检测检验 | 已完成
102 | 2025.6.18 | 龙南县玉龙兄弟矿业有限公司武当小河背脉石英矿 | 井下运输车辆无顶棚。 | 安装运输车辆顶棚 | 已完成
103 | 2025.6.18 | 龙南县玉龙兄弟矿业有限公司武当小河背脉石英矿 | 地面卸矿口车档高度不符合要求，无防坠梁等安全设施。 | 按规定设置地面卸矿口车档 | 已完成
104 | 2025.6.18 | 龙南县玉龙兄弟矿业有限公司武当小河背脉石英矿 | 井下+645m中段局扇风筒直径不符合设计要求，局扇风机未接地。 | 及时更换局扇风筒并接地 | 已完成
105 | 2025.3.11 | 龙南市嘉华气体 | 2025年2月13日干燥塔更换气动阀检修作业，无设备交付检维修前与检维修后投入使用前的安全条件确认记录。 | 按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）附表4的要求，设备交付检维修前与检维修后投入使用前，应进行安全条件确认。 | 已完成
106 | 2025.3.11 | 龙南市嘉华气体 | 服务时，二氧化硫充装区接有临时用电（移动轴流风机用插排），未办理临时用电作业审批手续。 | 按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第4.6条的要求，作业前应组织办理作业审批手续，规范特殊作业的管理。 | 已完成
107 | 2025.3.11 | 龙南市嘉华气体 | 未配备便携式二氧化硫气体探测报警仪、备用空气呼吸器气瓶。 | 按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）第6条的要求，完善应急器材的配备。 | 已完成
108 | 2025.3.11 | 龙南市嘉华气体 | 赣州大鼎环保设备有限公司承包商档案不健全，缺少特种作业人员证书、安全生产业绩等资料，不符合企业《承包商管理制度》的要求。 | 按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十）条的要求，严格承包商资格审查，健全承包商的档案。 | 已完成
109 | 2025.3.11 | 龙南市嘉华气体 | 未按P&ID图（图号LNJHQT-Y-101-01）的要求在气柜（V2105）进出管线设置切断阀“LSV-2105A、LSV-2105B”。 | 联系设计单位核实整改。 | 已完成
110 | 2025.3.11 | 龙南市嘉华气体 | 未按P&ID图的要求在DCS中设置气柜（V2105）液位“LIRSA1105”高高报警。 | 按设计要求核实整改。 | 已完成
111 | 2025.3.11 | 龙南市嘉华气体 | 1.二氧化硫储罐（V-0301A/B）顶部设置有1台安全阀泄放装置，与P&ID中2台安全泄放装置不一致。 2.二氧化硫储罐区管道安全阀出口管道材质为PVC，与P&ID中不锈钢材质不一致，并且老化开裂。 | 按照设计要求整改。 | 已完成
112 | 2025.3.11 | 龙南市嘉华气体 | 1.服务时，DCS系统中乙炔放空氮气管道压力显示0.208MPa，压力高报警值为0.2MPa，处于高报警状态，无处置记录。 2.未提供异常工况演练及培训记录。 | 1.按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（九）条的要求，加强异常工况管理。 2.按照《化工企业生产过程异常工况安全处置准则(试行)》（应急厅〔2024〕17号）第3.1条的要求，开展异常工况培训与演练。 | 已完成
113 | 2025.3.11 | 龙南市嘉华气体 | 未提供工艺报警管理制度。 | 按照《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.9.4.4条的要求，企业应建立报警管理系统,设定报警管理的关键指标，借助报警管理系统定期统计分析报警率，优化报警设置,减少报警数量。 | 已完成
114 | 2025.3.11 | 龙南市嘉华气体 | 服务时，二氧化硫卸车处气体探测器处于频繁报警状态，未对报警原因进行及时分析。 | 按照《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）第（十九）条的要求，规范建立气体报警处置记录，对于重复报警的分析具体原因并采取相关措施。 | 已完成
115 | 2025.3.11 | 龙南市嘉华气体 | 2025年3月11日二氧化硫充装区有临时用电（移动轴流风机用插排），未提供接电当日临时用电特殊作业安全风险研判与承诺公告记录。 | 按照《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）第五条的要求，主要负责人每天对特殊作业进行安全承诺并向社会公告。 | 已完成
116 | 2025.3.11 | 龙南市嘉华气体 | 相关管理制度中未明确“试生产或检修后装置开车投料期间，区域内不得有施工作业；生产装置正常运行状态下，单台 （套）设备（装置）检修，同一作业平台或同一受限空间内不得超过9人”等管理要求。 | 按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）（五）安全风险管理的要求，完善相关管理制度。 | 已完成
117 | 2025.3.11 | 龙南市嘉华气体 | 未提供专职安全员曹某辉岗位安全职责考核记录。 | 按照企业《安全生产责任制考核及奖惩制度》的要求，定期对从业人员岗位职责进行考核。 | 已完成
118 | 2025.3.11 | 龙南市嘉华气体 | 未提供2024年二氧化硫等工业气体充装试使用前“三查四定”资料。 | 按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十五）条的要求，建设项目试生产前，建设单位或总承包商要及时组织设计、施工、监理、生产等单位的工程技术人员开展“三查四定”。 | 已完成
119 | 2025.3.11 | 龙南市嘉华气体 | 《危险与可操作性分析（HAZOP）报告》中无二氧化硫储罐的风险分析内容。 | 按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（五）条的要求，开展HAZOP分析。 | 已完成